高频开关整流模块 K6B10L / K6A20 L 技 术 手 册 版本：A0

深圳市汇业达通讯技术有限公司

目   录

1	概述	3

2	主要特点	3

3	技术指标	3

4	输入输出接口	4

5	操作说明	5

5.1	工作状态参数查询	6

5.2	故障信息查询	6

5.3	参数设置	6

5.4	断电保存和通信中断数据保存	8

6	选型及配置	8

6.1	模块散热设计	8

6.2	模块固定设计	8

6.3	模块托架组装和固定	9

7	装配尺寸	11

8	其它参数	11

8.1	噪声	11

8.2	平均故障间隔时间	11

8.3	风扇转速控制	11

8.4	两种故障同时出现时的优先级	11

8.5	通信功能	12

8.6	绝缘电阻	12

8.7	绝缘强度	12

9	维护	12

9.1	故障维护	12

9.2	常见故障及处理措施	12

10	包装、运输及储存	13

10.1	包装	13

10.2	运输	13

10.3	储存	13

- 概述

K6B10L/K6A20L系列高频开关整流模块采用先进的LLC谐振软开关技术，效率高。采用无源PFC技术，功率因数高。内置完善的EMC设计，满足GB/T 19826-2014标准中EMC相关要求。散热风扇采用温度联合电流控制模式，噪音低，风扇寿命长。产品设计为宽电压输入，可以满足380VAC和415VAC电网需求。

- 主要特点

- 输入电压工作范围宽：323VAC～480VAC；

- 采用先进的LLC谐振高频软开关技术，效率高，功率密度高；

- 完善的EMC设计，满足相关标准要求；

- 内置短路回缩保护，即使模块输出长期处于短路状态也不致损坏；

- 采用LED显示，可查询模块的电压、电流、地址及故障信息；

- 完善的保护及告警功能，包括输入过/欠压、输出过压、过温等；

- 风机采用电流控制调速，噪音小，可靠性高；

- 内置防反接保护，支持带电热插拔；

- 技术指标

表1：主要技术指标表

| 型号 项目 | 参数指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | K6A20L | K6B10L |  |
| 输入电压 | 323VA～480VAC |  |
| 输出额定值 | 117V/20A | 234V/10A |  |
| 电压调节范围 | 90～143VDC | 180～286VDC |  |
| 输出限流范围 | 10~110%额定电流 | 110%最大限流点 |
| 稳压精度 | ≤0.5% |  |
| 稳流精度 | ≤1.0% |  |
| 纹波系数 | ≤0.5% |  |
| 功率因数 | ≥0.93 |  |
| 最高转换效率 | 93% | 95% | 50%负载左右 |
| 满载转换效率 | 92% | 94% | 额定输入输出 |
| 输入欠压保护 | 293±10VAC（恢复电压308±10VAC） | 交流输入电压正常自动恢复工作 |
| 输入过压保护 | 500±10VAC（恢复电压485±10VAC） |  |
| 输出短路回缩 | 回缩电流≤10%额定电流，可恢复 |  |
| 硬件过压保护 | 155±5VDC | 320±5VDC | 需要手动恢复 |
| 软件过压保护 | 147VDC（监控可设） | 290VDC（监控可设） |  |
| 软件差压保护 | 显示电压比设置电压高4V持续一分钟 |  |
| 风扇故障保护 | 连续检测到三次风扇故障 |  |
| 环温过温保护 | 55±5℃（额定输入输出） | 50±5℃（额定输入输出） | 保护后自动恢复 |
| 外形尺寸 | 233×127×345mm | 高×宽×深 |
| 模块净重 | ≤6Kg |  |
| 工作温度 | -10℃～40℃ |  |
| 相对湿度 | 5%～95%RH |  |
| 海拔高度 | ≤2000m |  |

- 输入输出接口

模块采用输入输出一体化航空插座，接口定义如表2所示。

图1：航空插座定义图

表2：整流模块插座定义表

| 信号名称 | 引脚号 | 信号定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流输出 | 1 | OUT + 输出正极 | 直流电压输出端 |
|  | 3 | OUT – 输出负极 |  |
| 均流接口 | 4 | SHARE- | 弱信号端，两个或两个以上的模块输出并联时需要将此端并联，以实现模块均分负载。 |
|  | 5 | SHARE+ |  |
| 通讯端口 | 10 | RS485A | 弱信号端，模块和上级设备的通信接口为串行异步传输模式，接口电平为RS485 |
|  | 11 | RS485B |  |
| 大地 | 15 | PE | 保护地，请可靠接地 |
| 交流输入 | 16 | 交流输入U相 | 模块的交流电源输入端，输入方式三相三线制，无相序要求 |
|  | 17 | 交流输入V相 |  |
|  | 18 | 交流输入W相 |  |
| 注意： 1、为了保障安全，请确保将航空插座的保护地端口与系统上的大地端口正确连接。 2、为了保障系统的可靠性，每个模块的三相交流输入推荐单独配置进线空开。 3、为保证模块损坏时，模块保险断开，系统空开不跳，建议系统空开容量不小于20A。 |

- 操作说明

连接好电源和负载，将模块正确插入托架中，上电等待模块启动完成，在无故障的情况下，面板中仅绿色工作指示灯在点亮，表示模块处于正常的工作状态。

模块采用LCD显示屏，有2个LED指示灯，

有2个按键，各灯的工作定义如表3所示，按键定义如表4所示；

表3：工作指示灯定义表

| 指示灯 | 状态 | 异常内容 |
| --- | --- | --- |
| Alarm | 亮 | 交流保护（过压、欠压、缺相）、过温保护、输出欠压或短路告警；软件过压保护、软件差压保护、硬件输出保护、风扇故障保护 |
|  | 闪烁 | 模块通讯故障、显示故障（显示板单片机与控制板单片机通讯异常）。 |
| Work | 亮 | 模块供电正常 |
|  | 灭 | 交流断电，输入保险断，辅助电源坏下绿灯灭。 |
|  | 闪烁 | 待机（监控屏和前面板把模块关机）、手动模式下绿灯闪烁。 |

表4：按键定义表

| 名称 | 操作定义 |
| --- | --- |
| ENT | 短按，从主界面进入，或保存退出菜单 |
| ▲ | 短按，在菜单中移动光标或加减设置项 长按，快速加减设置项 |
| ▼ | 短按，在菜单中移动光标或加减设置项 长按，快速加减设置项 |
| ESC | 短按，不保存退出菜单，回到主界面。 |

工作状态参数查询

LCD液晶屏主界面显示输出电压、输出电流、工作状态、工作模式，通过调节ENT、▲、▼、ESC按键，可以查看模块的其他工作参数，主界面显示参数定义如表5所示：

表5：主界面显示参数定义表

| 界面内容 | 显示信息 | 设置说明 |
| --- | --- | --- |
| 输出电压 | 234/117V | 模块上电时，主界面显示输出电压、输出电流、运行状态、工作模式，其他工作参数可通过操作ENT、▲、▼、ESC键进行信息查询。 |
| 输出电流 | 10.0/20.0A |  |
| 工作模式 | 自动/手动 | 自动模式 模块可受监控控制，模块无监控通讯时，输出电压和输出限流点不可设。 手动模式 模块不受监控控制，但是会上传模块工作状态给监控。模块可通过LCD显示屏手动设置输出电压，输出限流点不可设。 |
| 运行状态 | 运行/关机 | 在出现故障信息或者待机状态时显示关机 |
| 故障信息 | ......保护 | 出现故障时，故障界面会自动弹出，通过ESC键查看或退出故障界面 |

故障信息查询

当存在故障时，模块的故障灯点亮，LCD屏显示故障界面，故障界面只能显示两种故障，当出现两种以上故障或保护时，需要通过▲▼键查询，故障信息如下：

交流保护、过温保护、模块欠压；软件过压、软件差压、硬件过压、通讯中断、风扇故障、显示故障。

注意： 1、出现保护时，模块会自动关断输出（通讯故障、模块欠压除外），其中硬件过压保护、软件过压保护、软件差压保护和风扇故障保护具有自锁功能，确认无故障后需重新上电才能恢复；其它保护在故障排除后（模块带电）立即恢复。 2、持续报通讯故障1分钟后，输出电压会调节到较小值（默认输出电压与设定输出电压比较）。

参数设置

通过按ENT键进入各级界面，然后通过▲或▼键进行设置或调节，可设置参数和参数设置详解如表6所示。

表6：参数设置说明表

| 第一级界面 | 第二级界面 | 参数设置信息 | 操作说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置 | 模块分组 | 01 | 模块分组设置：按ENT键当前光标指向“设置”，再按ENT键进入设置项，通过▲或▼键翻到“分组”项，按ENT键进入分组设置项，通过▲或▼键调节分组值，然后按ENT键进行保存，保存后按ESC键返回上一级界面，再按ESC键回到主界面。 |
|  | 模块地址 | 01… | 模块地址设置：按ENT键当前光标指向“设置”，再按ENT键进入设置项，通过▲或▼键翻到“地址”项，按ENT键进入地址设置项，通过▲或▼键调节地址值，然后按ENT键进行保存，保存后按ESC键返回上一级界面，再按ESC键回到主界面。 |
|  | 模块语言 | 中文/英文 | 模块语言设置：按ENT键当前光标指向“设置”，再按ENT键进入设置项，通过▲或▼键翻到“语言”项，按ENT键进入语言设置项，通过▲或▼键调节中英文，然后按ENT键进行保存，保存后按ESC键返回上一级界面，再按ESC键回到主界面。 |
|  | 模块程序版本查看 | CX.X.X UX.X.X | 模块软件程序查看：按ENT键当前光标指向“设置”，再按ENT键进入设置项，通过▲或▼键翻到“版本”项，查看C板或U板程序版本，程序版本只作显示用，不可设置。 |
| 状态 | 关机/ 运行 | 关机/运行 | 工作状态设置：按ENT键后当前光标指向“设置”，通过▲或▼键翻到“状态”项，按ENT键进入状态设置页面，通过▲或▼键选择关机或运行，然后按ENT键进行保存，保存后会直接返回主界面。 |
| 模式 | 自动/ 手动 | 自动/ 手动 XXX V | 模块模式设置：按ENT键当前光标指向“设置”，通过▲或▼键翻到“模式”项，按ENT键进入模式设置页面，通过▲或▼键选择模式，选择自动模式后按ENT键进行保存，保存后会直接返回主界面。选择手动模式，则需要按ENT键进入手动电压调节状态，通过▲或▼键调节电压（长按▲或▼键可以快速调节），然后按ENT键保存并退出手动电压调节状态，按ESC键返回上一级界面，再按ESC键回到主界面。 |
| 微调 | 电压/ 电流 | 电压：+0.0V 电流：0.0A | 模块微调电压设置：按ENT键后当前光标指向“设置”，通过▲或▼键翻到“微调”项，按ENT键进入微调设置页面，电压可以调节，电流只作显示用，无法调节，按ENT键进入电压调节状态，按▲或▼键调节电压（调节范围：±2V），调节好后按ENT键进行保存，按ESC键返回上一级界面，再按ESC键回到主界面。 |
| 注意： 手动模式可使充电模块输出电压最高达到286V/143V，因此在系统正常时请勿随意调节。由于不同用户选择蓄电池的节数有差异，为安全起见，充电模块的默认输出在出厂时已设定为234V/117V。 |

断电保存和通信中断数据保存

只有通讯地址、校准系数、模块分组、工作模式、手动模块下的输出电压在断电后和通讯中断后保存，其余均恢复默认值。通讯中断后持续1分钟后报通讯故障，自动模式下通讯故障后，输出电压取较小值（额定输出与设定输出比较）。

- 选型及配置

模块散热设计

模块采用强制风冷散热方式，前进风、后出风，因此在设计电源系统时，需要进行模块的散热风道设计。即在安排模块位置时，应保证模块前后散热风道的畅通，模块前端和底部必须保留15～20cm进风口。模块后方尽量少安装温度敏感部件，设计时应避免将直流采样盒、霍尔传感器、配电监控盒等部件安置在模块风道附近。

模块固定设计

面板下方有一个M4的螺丝孔，通过此螺钉可以把模块和托架固定在一起，如图2

图2：模块固定螺钉位置图（单位mm）

模块托架组装和固定

模块配置有单位托架组件，用户自行组装。组装方式和托架尺寸如图3、4所示，接口定义如图5所示。

图3：托架组装图

图4：托架尺寸图（单位mm）

图5：模块托架上航空插头接口定义

- 装配尺寸

图6：模块尺寸图（单位mm）

- 其它参数

噪声

在正常运行带额定电阻负载时，所产生的噪声（环境噪声不大于40dB）不大于55dB。

平均故障间隔时间

MTBF≥50000h.

风扇转速控制

1. 风扇转速受模块电流控制。分为两档：不转和满转；

2. 风扇由不转到满转的条件为：电流显示>3A（K6B10L）；6A（K6A20L）

3. 风扇由满转到不转的条件为：电流显示≤2.5A（K6B10L）；4A（K6A20L）

4. 当输出电流小于3A时，风扇每隔10分钟转20S，启机时自动转20S。

5. 当检测到风扇堵转时，连续检测3次（时间约20-30S），然后关闭输出，锁死。

两种故障同时出现时的优先级

1. 故障信息显示优先级别：按出现的先后顺序，最后出现的故障排在第一行。

2. 最多显示4种故障。

3. 当前出现的所有故障对应的显示灯可以同时亮，但是由其他故障关机导致的输出欠压不亮红灯；

长亮和闪烁有优先级，绿灯优先级：长亮<闪烁；红灯优先级：闪烁<长亮。

通信功能

本机具有隔离RS485通讯接口可与主监控连接。 在主监控控制下具有以下功能

遥测：将模块输出电压，输出电流等，在主监控下显示。

遥信：将模块工作状态（保护/故障/正常）信号传递给主监控。

遥控：可通过监控单元实现本机的开关机、电池管理功能。

绝缘电阻

| 试验电压 | 试验部位 | 试验要求 |
| --- | --- | --- |
| 1000VDC | 交流输入 ― 地 直流输出 ― 地 交流输入 ― 直流输出 | 绝缘电阻≥10M |

绝缘强度

| 试验电压 | 试验部位 | 试验要求 |
| --- | --- | --- |
| 2500VAC（3500VDC） | 交流输入 ― 地 直流输出 ― 地 交流输入 ― 直流输出 | 无击穿或飞弧现象 稳态漏电流≤25mA（≤1mA） |
| 500VDC | 通讯 ― 地 | 无击穿或飞弧现象 稳态漏电流≤1mA |

- 维护

故障维护

整流模块内置CPU,出现故障时，面板上故障指示灯点亮。确定整流模块出现故障时，请立即拧松整流模块前面板上的固定螺钉，拔下整流模块，若有备份模块，换上备份模块，本整流模块支持带电热插拔。

常见故障及处理措施

| 异常显示 | 异常原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 交流保护 | 交流保护（过欠压、缺相） | 检查交流输入电压 |
| 过温保护 | 环境过温或模块内部温度过高 | 检查风道与环温 |
| 模块欠压 | 输出欠压或短路报警 | 检查输出是否限流 |
| 软件过压 | 输出过压、软件保护 | 关机重启或返修 |
| 软件差压 | 输出差压、软件保护 | 关机重启或返修 |
| 硬件过压 | 输出过压、硬件保护 | 关机重启或返修 |
| 通讯中断 | 通讯故障 | 检查通讯地址、匹配与通讯线路 |
| 显示故障 | 显示板线松动 | 检查显示板接线 |

- 包装、运输及储存

包装

本设备采用纸箱包装，采用防震发泡塑料进行包装，包装箱内还包含装箱清单，安装用户手册，每个整流模块都有出厂合格证。

运输

整流模块运输在包装完好的情况下进行，搬运过程中不得剧烈震动和碰撞，防止受潮和雨淋。

储存

整流模块应储存在-40℃～+70℃、相对湿度不大于95%、无腐蚀性气体、空气流通的室内。