高频开关整流模块

(KD6BC30)

产品技术手册

深圳市汇业达通讯技术有限公司

版权所有汇业达公司,保留所有权利并对所述信息保留解释权

注意事项：

- 本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，以避免事故发生，确信在使用该产品之前仔细阅读该手册。

- 本手册的所有著作权都归汇业达通讯技术有限公司所有，事先未经”汇业达”的许可,不得将本手册的全部或部分散布、出借等方式转让给第三者。不得随意复制或翻译此手册进行商业活动。

- 本手册的所有内容是通过本公司细心编写，如有任何印刷错漏或排版错误望广大用户谅解。当涉及内容有所改变时，恕不另行通知。

目            录

一、	概述	3

二、	电源模块技术指标	3

1.直流输入	3

2.直流输出	3

3.绝缘	3

4.模块通信功能：	4

5.结构外型：	4

三、	电源模块外特性	4

四、	输入输出接口说明	5

五、	电源模块功能说明	5

1.保护功能	5

2.测量功能	7

3.故障代码显示功能	7

4.模块设置功能	7

5.断电保存和通信中断数据保存	8

六、	显示按键及指示灯说明	8

附：售后服务体系	8

# 概述

KD6BC30电源模块：功率级采用世界先进技术---------变频自然谐振软开关技术；控制上采用智能控制技术；功率器件一律使用进口器件；产品具有性能稳定、可靠性高、输出指标好等特点。

# 电源模块技术指标

## 1.直流输入

直流输入额定电压：220V。

电压变化范围：176VDC-286VDC。

## 2.直流输出

输出额定值： 48V/30A

电压调节范围：43V-54V

输出限流范围：(10%-110%)×额定电流

稳压精度：≤0.6%

纹波系数：≤0.5%（峰峰值/2）

转换效率：在额定输入电压、额定输出电压，满载以上效率>90%。

动态响应：在负载25%-50%-25%,50%-75%-50%变化下，超调≤±5%

可闻噪声：模块≤55db 系统≤60db

工作环境温度：-10℃ -- 40℃

## 3.绝缘

绝缘电阻：正常大气压，相对湿度＜90%，无冷凝条件下，试验电压为1000VDC时，初级对次级、初级对保护地和次级对保护地之间的绝缘电阻≥10M

绝缘强度：初级对次级应能承受50Hz、2000VAC耐压1分钟，稳态漏电流≤25mA，无击穿或飞弧现象；或者直流2800Vdc耐压1分钟，稳态漏电流≤1mA，无击穿或飞弧现象；

初级对保护地应能承受50Hz、2000VAC耐压1分钟，稳态漏电流≤25mA，无击穿或飞弧现象；或者直流2800Vdc耐压1分钟，稳态漏电流≤1mA，无击穿或飞弧现象；

次级对保护地应能承受50Hz、1000VAC耐压1分钟，稳态漏电流≤25mA，无击穿或飞弧现象；或者直流1400Vdc耐压1分钟，稳态漏电流≤1mA，无击穿或飞弧现象；

通讯对地打耐压时，必须将模块内部气体放电管去掉，应能承受500Vdc耐压1分钟，稳态漏电流≤1mA，无击穿或飞弧现象。

## 4.模块通信功能：

遥测：将模块输出电压，输出电流等，在主监控下显示。

遥信：将模块工作状态（保护/故障/正常）信号传递给主监控。

遥控：可通过监控单元实现本机的开关机、电池管理功能。

## 5.结构外型：

表：模块外形尺寸与重量

| 模块型号 | D/MM | W/MM | H/MM | M/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KD6BC30 | 316 | 88 | 178 | 3.1 |

# 电源模块外特性

- 模块前面板

- 模块电源后面板

# 输入输出接口说明

模块输入输出接口一体化插座图

模块输入输出接口一体化插座管脚说明

| 管脚号 | 定义功能 | 管脚号 | 定义功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PIN 1 | 输入正 | PIN 11 | SHARE+ 均流正 |
| PIN 2 | 输入负 | PIN 12 | SHARE- 均流负 |
| PIN 3 | PE 保护地 | PIN 15/ PIN 16 | OUT- 输出负线 |
| PIN 7 | RS485A 通讯A | PIN 17/ PIN 18 | OUT+ 输出正线 |
| PIN 8 | RS485A 通讯B |  |  |

# 电源模块功能说明

## 1.保护功能

- 输出硬件过压保护

输出电压过高对用电设备会造成灾难性事故，为杜绝此类情况发生，我公司的电源模块内有过压保护电路，出现过压后电源自动锁死，模块上故障指示红灯亮，故障模块自动退出工作；硬件过压保护点设为59±2V。

- 输出限流保护

电源模块的输出功率受到限制，输出电流不能无限增大，因此每个模块输出电流最大限制为额定输出电流的1.1倍，如果超负荷，模块自动调低输出电压以保护电源。

- 输出短路保护

输出限流使输出电压低于30V（KD6BC30）时，输出电流进行回缩，短路时，输出电流回缩至10%*标称电流，此时输出能量很小，电流振荡很大，模块和监控屏上电流均显示为3A左右。

- 电源模块并联保护

每个模块内部均有并联保护电路，保证故障模块自动退出系统，而不影响其它正常模块的工作。模块并机输出示意图如下图所示。

- 过温保护

过温保护主要是保护大功率变流器件，这些器件的结温和电流过载能力均有安全极限值，正常工作情况下，模块设计留有足够余量。模块内部散热器温度超过84±5℃时自动关机保护，对应额定输入输出的环温保护点为50°，回差10-15°，可自恢复。

- 过流保护

过流保护主要保护大功率变流器件，在变流的每一个周期，如果通过电流超过器件承受电流，关闭功率器件，达到保护功率器件的目的。过流保护可自动恢复。

- 输入过欠压

模块正常输入范围为176Vdc-286Vdc，当输入低于168±5Vdc、高于297±5Vdc，模块自动关闭输出，输入正常自动恢复。

- 输入防反接

模块接线时，输入反接后模块将不会启动，也不会损坏模块，输入正常后模块可正常恢复工作。

- 输出软件过压和差压保护

输出软件保护模块不可设置，监控可设，锁死；显示电压比设置电压高2V，一分钟后差压保护，并锁死。

- 风扇故障保护

检测到风扇故障则模块关机，然后再连续检测到三次风扇故障，锁死。锁死后才报风扇故障。

## 2.测量功能

测量电源模块输出电压和电流以及模块的工作模式，并通过数码管显示，使用者可以直观方便的了解模块工作状态。

## 3.故障代码显示功能

在出现故障时模块前面板数码管显示屏上显示故障代码，用户能方便的对模块故障定位，便于及时排除故障。

## 4.模块设置功能

- 自动模式（-A-）

- 监控通讯时，输出电压不可设，默认为48V。

- 输出限流点不可设置，默认为33A。

②. 模块受监控控制时，输出电压可设，范围为43-54V；限流点可设，范围为3-33A。

③. 此模式下模块可受监控控制，同时上传模块工作状态。

- 手动模式（-A-）

①. 手动模式下模块不受监控控制（输出电压、限流点、软件过压保护点），但是会上传模块工作状态，因此485通讯线可以接在总线上。

②. 手动模式下，输出电压可设，范围为43-54V，调节步进0.1V；限流点不可设。

- 模块分组（1-5）

现场应用时，模块可能会有分组的需求，请将输出正负连在一起的所有模块设置为同一组号，然后在监控上对应组号进行控制。485通讯线不同组也可以接在一起。

- 通讯地址（A00-32）

模块内部的通讯地址和分组设置应与监控屏上的分组和组内模块数量对应。例如：

1. 监控屏上设置模块组1的模块数量为3、模块组2的模块数量为4、模块组3的模块数量为5，则需要有3个模块设置组号为1，地址分别为01/02/03，4个模块设置组号为2，地址分别为04/05/06/07，5个模块设置组号为3，地址分别为08/09/10/11

2. 监控屏上设置模块组1的模块数量为3、模块组2的模块数量为0、模块组3的模块数量为4，则需要有3个模块设置组号为1，地址分别为01/02/03，4个模块设置组号为3，地址分别为04/05/06/07。

## 5.断电保存和通信中断数据保存

只有通讯地址、校准系数、模块分组、工作模式、手动模块下的输出电压在断电后和通讯中断后保存，其余均恢复默认值;

通讯中断后持续1分钟后报通讯故障，自动模式下通讯故障后，输出电压取较小值（额定输出与设定输出比较）。

# 显示按键及指示灯说明

- 显示按键说明

| 显示项 | 设置范围 |
| --- | --- |
| 输出电压 | 43-54V |
| 输出电流 | 0-30A |
| 通讯地址 | A00-32 |
| 模块分组 | 1-5 |
| 运行方式 | 自动（-A-）/手动（-C-） |
| 异常代码 | 输入保护（F01）、过温保护（F02）、输出欠压或短路告警（F03）；软件过压保护（E11）、软件差压保护（E12）、风扇故障保护（E13）、硬件输出保护（E14），通讯故障（E15） |
| “▲按键”长按 | 从显示项进入或退出（不保存设置）设置项 |
| “▼按键”长按 | 从显示项进入或退出（保存设置）设置项 |
| “▲按键”、“▼按键”短按 | 显示项之间切换或设置项中加减 |

- 指示灯说明

需要定义并区分待机、工作、保护和故障四种状态。

绿灯：模块工作指示灯

常亮：模块供电正常

灭：  输入断电，输入保险断，辅助电源坏下绿灯灭

闪烁：待机（监控屏把模块关机）状态下绿灯闪烁。

黄灯：模块保护指示灯

常亮：输入保护（过压、欠压），过温保护，输出欠压或短路告警；

闪烁：模块设置为手动模式

红灯：模块故障指示灯

常亮：软件过压保护、软件差压保护、风扇故障保护、硬件输出保护

闪烁：模块通讯故障（手动模式下通讯故障也不报警）。

# 附：售后服务体系

我公司设有专门的售后服务机构，由专业的技术人员组成，包括24小时电话技术指导服务，售后服务工程师现场服务，机器设备返修服务等。

公司建有完善的售后服务工作规范和严格的售后服务考核制度，逐步完善售后服务体系。同时建有用户信息数据库，可随时查询全部用户设备配置、运行、检修、质量、服务所有动态信息，为用户服务提供可靠的技术支持。

工作日时间段（8:30-12:00,13:30-17:30） 服务热线：0755-27521325    27521182

工作小时外服务热线：13823157420 （售后服务部经理）

# Text boxes

电源模块并机输出示意图

电源模块N

···

+

-

并联保护电路

电源模块2

并联保护电路

电源模块1

并联保护电路